## Tabla_1
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16
JEFATURA DE RIESGOS Y CALIDAD
PLAN DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS PARA EQUIPOS DE BOMBEO ELECTRO SUMERGIBLE
[5 empty] | Código: | EXP.03.RC.FO.83 | Fecha de Versionamiento: | Mayo - 2021 | Versión: | 01 | Clasificación: | Restringido
[5 empty] | ContratoNo.: O-02158-PAM-EP-2015 | Contratista: SHAYA ECUADOR S.A.
[5 empty] | Proyecto: | ITP-BES-SLB-B61-22-1364
[5 empty] | Locación: | AUCA 56 | Fecha: | 21-Oct-25
[5 empty] | Pozo: | ACAP-253 CPI
| Ítem | DESCRIPCIÓN | CANT. | NUMERO DE SERIE | DESCRIPCIÓN | ESTADO DEL EQUIPO | OBSERVACIONES
| 1,0 | TRANSFORMADOR REDUCTOR/SHIFTTER: | 1 | 2508AD70-1 | TRANSFORMER: 400 KVA, SHIFT, 6 PHASE, TP.480 TS. 2X480, K FACTOR-13, MINERAL OIL | NUEVO | -
| 2,0 | VARIADOR: | 1 | 421050 | TRIOL,480V,630A,520KVA,12P | NUEVO | -
| 3,0 | TRANSFORMADOR ELEVADOR: | 1 | 25049917-1 | TRANSFORMER: 400 KVA-MULTITAP-3PH-BI-480V-1099V/3807V-ACEITE MINERAL-FACTOR K13-RVR | NUEVO | -
| Ítem No. | DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD | PROCEDIMIENTOS / ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA | CRITERIO DE ACEPTACIÓN | REGISTRO | S-Surveillance W- Witness R-Review H-Hold |  | LIBERADO POR:
[7 empty] | CONTRA TISTA | PEC | OBS. |  | FIRMA CONTRATISTA |  | FECHA | CHECK EP PETROECUADOR | FECHA
| 1,0 | VARIADOR | API 11 S 3/ IEEE-519
|  | Registro de pruebas en vacío |  |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro de pruebas con carga |  |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Pruebas de funcionamiento |  |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  |  | Balanceo |  | APLICA/ NO APLICA | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  |  | Inversión de giro |  | APLICA/ NO APLICA | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  |  | Sincronizar giro |  | APLICA/ NO APLICA | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  |  | FASE A |  |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  |  | FASE B |  |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  |  | FASE C |  |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro de porcentaje de armónicos |  | nota 5 | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Certificado NEMA / IEC del tablero | NEMA 3R |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro de Inspección visual de componentes internos |  |  | WPRS-ECU-MNT-F044 | H | W | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
| 3,0 | TRANSFORMADOR
|  | Medir y registrar continuidad de cada devanado | ANSI/IEEE C57.12.00 |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Prueba de resistencia de aislamiento (AT-BT, AT-T, BT-T) | ANSI/IEEE C57.12.00 | > 20 GΩ | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Prueba de relación de trasformación (TTR) | ANSI/IEEE C57.12.00 |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Prueba de resistencia de los bobinados | ANSI/IEEE C57.12.00 |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Prueba de rigidez dieléctrica de aceite | ASTM D 1816 | nota 6 | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro de perdidas sin carga | ANSI/IEEE C57.12.00 |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro de perdidas con carga | ANSI/IEEE C57.12.00 |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro de voltaje aplicado (AT, BT) | ANSI/IEEE C57.12.00 | duración 60 s | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | R | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro del nivel de aceite | dentro de nivel |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | W | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro del indicador de presión | presión positiva (2 a 3 psi) |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | W | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro del indicador de temperatura | dentro de rango |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | W | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro del estado de bushings | sin fisuras/fuga de aceite |  | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | W | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
|  | Registro inspección física de cuba, radiadores, pintura, orejas de izaje | dentro de rango | visual sin daños | WPRS-ECU-MNT-F042 / WPRS-ECU-MNT-F040 | H | W | N/A |  | NICOLAS VELA |  | 21-Oct-25 | PEC | 21-Oct-25
Observaciones generales:
|  |  | ELABORADO POR |  | REVISADO POR |  | LIBERADO POR |  | VALIDADO POR
| NOMBRE: |  | NICOLAS VELA |  | NICOLAS VELA
| CARGO: |  | FE SLB |  | FE SLB |  | QA/QC SHAYA |  | DELEGADO EP PETROECUADOR
FIRMA:
FECHA:
NOTAS: 1.- Para Las canecas nuevas de aceite el mínimo valor aceptable es de 30 KVDC. Para los Motores nuevos el valor mínimo es de 20 KVDC y en los Motores de Limpieza y Prueba es de 18 KVDC (según ASTM D-887 / ASTM D-1816) 2.- El desbalance de Voltaje debe ser de +/- el 3% o +/- 20 voltios del Voltaje de Placa 3.- Criterio de aceptación (running speed limit) 0.156 in/sec (0.396 cm/seg) 4.- Criterio de aceptación (for all other frequencies up to 500 Hz) 0.100 in/sec (0.254 cm/seg) 5.- Criterio de aceptación bajo nivel de armónicos [< 5% THD] 6.- Criterio de aceptación de aceite dieléctrico nuevo (después del llenado, antes de la energización) 26kv mínimo 7.- PCarirtae rliaos d veá alvcuelpasta dceió anl idveio a lcose itsee tdeioeslé dcter ivcáol vnuleavso d (ed easlivpiuoé (sr edlielf lvleanlvaedso), ean tperso tdeec tloar ens eor gsiezlalocsió ens) 2d6e k5v pmsií n(icmraocking presure) y 3 psi (closing pressure) 8.- En caso de no contar con las pruebas de hermeticidad del motor se aceptará un certificado de conformidad del motor completo, donde se confirme la realización de esta prueba en planta de manufactura (Prueba de presión a 10 psi) 9.- En caso de no contar con las consideración de llenado del motor se aceptará un certificado de conformidad del motor completo, donde se confirme la realización de esta prueba en planta de manufactura. 10.- En caso de no contar las pruebas de sellos se aceptará un certificado de conformidad del motor completo, donde se confirme la realización de esta prueba en planta de manufactura. 11.- En caso de no contar las pruebas de vibración de sellos, se aceptará un certificado de conformidad de la bomba completa, donde se confirme la realización de esta prueba en planta de manufactura 12.- Prueba de voltaje de mantenimiento es de 11KV paea un cable de 3 KV y de 14 kV para un cable de 5 KV, ese valor es el 40% del test de fábrica